Утверждаю:

Зам. председателя правления

АО «Астана-Теплотранзит»

_____________Сейтжанов Б.Н.

«______»_____________2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПЛОТНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОМАГИСТРАЛЕЙ

ТМ 17 от УТ-13(23) до УТ-18(18)

ТМ 18 от ТРП-2 до УТ-11(24)

ТМ 18 от УТ-18(18) до ТМ-38 в р-не НС-8 и ул.Карасаз

(Опрессовочным насосом в ТРП-2)

17 июня 2020г.

г.Нур-Султан, 2020г.

С программой ознакомлены:

Персонал АО «Астана-Теплотранзит»:

Начальник СЭТС №2 				________	Сейтказиев М.Е.

Начальник ОДС			                    ________ 	Баймульдин М.Ж.

Начальник СРР                                            ________     Сайдуллаев Э.С.

Начальник СЭТМО		                    ________	Сиряк В.М.

Начальник СН 2р.	                              ________    Султанова А.Б.

ВВЕДЕНИЕ

Гидравлические испытания тепловой сети проводится с целью выявления ослабленных мест, вызванных коррозией и усталостью металла трубопроводов, проверки качества сварочных работ, проведенных на сетях при текущих ремонтах.

Программа определяет порядок проведения испытаний  тепломагистралей, этапность (подающие и обратные трубопроводы испытываются поочередно), время и продолжительность гидравлических испытаний отдельных тепломагистралей. Определяются параметры теплоносителя и перечень точек измерения параметров сетевой воды и место нахождения персонала, занятого на проведении испытаний.

К программе прилагаются:

-принципиальная схема района тепловых сетей, где проводятся испытания;

-бланк переключений определяющий границы и объем испытываемых магистральных и распределительных сетей.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подвергаются испытаниям (давлением 16 кгс/см2) трубопроводы   следующих тепломагистралей:

ТМ 17 от УТ-13(23) до УТ-18(18)

ТМ 18 от ТРП-2 до УТ-11(24)

ТМ 18 от УТ-18(18) до ТМ-38 в р-не НС-8 и ул.Карасаз

Границы раздела, где должны быть закрыты задвижки:

ТМ-18 (Т1,Т2) в ТРП-2Ø800 мм №1,2,28,29 с байпасами;

ТМ-18 (Т1) в НС№5 Ø1000 мм №33,35;

ТМ-18 (Т2) в НС№5 Ø1000 мм №34,36;

ТМ-23 (Т1,Т2) в УТ-6.1(23) Ду 300 мм;

СЗ Ду250 мм на закольцовке между УТ 12.1(18) и УТ-7(23)район ул. Куйши Дина 44;

ТМ-17(Т1,Т2) в УТ-13(23) Ду500 мм;

ТМ-18 (Т1,Т2) УТ-9,1(33) Ду 200 мм;

ТМ-24 (Т1,Т2) в УТ 11(24) Ду400 мм;

ТМ-33(Т1,Т2) в УТ-12(33) Ду 300 мм;

ТМ-18 (Т1,Т2) в УТ-10(33) Ду 600 мм преремычка с ТМ-33.

ТМ-18 (Т1,Т2) Ду 500 мм стыковка с ТМ-38 в р-не НС-8.

ТМ-18 (Т1,Т2) Ду 500 мм СЗ на пересечении ул.Обаган и ул.Карасаз.

ТМ 42 (Т1,Т2) в УТ-21.2(18) Ду 400 мм;

ТМ-17 (Т1,Т2) УТ 5(17) Ду 325мм;

ТМ-17 (Т1,Т2) УТ 2R(17) Ду 325мм.

1.2.  Гидравлические испытания  проводятся  опрессовочным насосом в ТРП-2 поочередно по подающему и обратному  трубопроводу. Задвижка № 52 является регулирующей и открывается при запуске насоса на величину, обеспечивающую поддержание необходимых гидравлических параметров по контуру испытаний.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

2.1.Руководителем испытаний назначается начальник СЭТС №2 –            Сейтказиев М.Е.

2.2. Ответственным за обеспечение режимов не испытываемого контура в период подготовки к испытаниям и во время проведения испытаний назначается начальник ОДС Баймульдин М.Ж. Ответственным за обеспечение режимов назначается начальник СЭТМО Сиряк В.М.

2.3. Служба СРР оформляет бланк переключений, для выделения контура испытаний.

2.4.Руководителю испытаний – организовать  необходимое количество звеньев обходчиков, (2 человека в звене)  для  обхода и надзора  за испытываемой теплотрассой  и совместно с начальниками участков подготовить список расстановки техники и персонала.

2.5.На все время испытаний в распоряжение руководителя испытаний выделяется трактор с насосом и вентилятором для откачки воды при разрывах трубопроводов в процессе испытаний (кроме этого имеется в резерве техника эксплуатационных районов), АС машина и ограждения в автомашине манипулятор.

2.6 За установку манометров и переносного расходомера на испытания ответственный  начальник КИП и А – Каверзин В.Н.

2.7. Ответственный за обеспечение  автотранспортом  – Альмурзин М.К.

2.8. Прием   заявок  (с указанием ответственного лица  и звеньев обходчиков) от  потребителей  на  участие  в  совместной  опрессовке до 1200 12.06.20г  осуществляется в технической канцелярии.  Ответственный нач.отдела по делопроизводству  – Баймухамбетова Ж.К.

2.9. Ответственный за обеспечение работы электрооборудования и выделение электромонтера –начальник  ЭС Идгеев С.К.

2.10. Инженерам СН контура ТЭЦ-2. Ответственная Султанова А.Б. (принять во внимание данные указанные в подпунктах 20,21 пункта 2 "ППТЭ" №211 от 18.02.2014г.)

а) Предупредить письменно под роспись потребителей, находящихся в зоне опрессовки о сроках проведения испытаний не позднее, чем за 3 дня (п. 34, 62 "ППТЭ" №211 от 18.02.2014г.);

б) Предоставить в ОДС список не предупрежденных потребителей до 9 00 ч. 15.06.2020г.;

2.11. Начальник ОДС Баймульдин М.Ж. - оповестить население о предстоящих испытаниях на плотность тепломагистралей и распределительных сетей по телевидению и печати. Предупредить ГЦ мониторинга и оперативного реагирования (109).

3.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ   РАБОТЫ

3.1. Перед началом испытаний устанавливаются поверенные пружинные манометры (класс точности не менее 1,5) и шкалой измерения от 0 до 25 кгс/см2 (в присутствии наблюдающих на точках). Ответственный начальник КИПиА.

- на ТМ 18(Т1,Т2) в НС№5 - 2 шт,;

- на ТМ 18(Т1,Т2) в УТ-12.3(18)  – 2 шт;

- на НС№5 вывести вторичный прибор с записью;

установить переносной расходомер на всасе опрессовочного насоса  для определения объемов подпитки;

3.2. Начальникам участков произвести внешний осмотр участков испытываемых сетей и установить имеющиеся дефекты, отразив их в Акте осмотров. Ответственные – начальники  участков. Срок – до 15.06.20г.

3.3. Системы отопления и горячего водоснабжения у потребителей должны быть отключены от сети задвижками до 900 15.06.20г., а в случае их неплотности – заглушками. Ответственная Султанова А.Б.

3.4. Составить списки теплотрасс потребителей,  не участвующих в испытаниях: ответственный – начальник СЭТС №2 Сейтказиев М.Е. Срок до 900 ч.   15.06.20г.

3.5. Предусмотреть в конце испытываемых тепломагистралей наличие перемычек между Т1 и Т2 для расхолаживания. Ответственные — руководитель испытаний и нач.экспл.участков.

3.6. Собрать  схему  дренажно-опрессовочной  линии  испытываемого контура   в ТРП-2 до 15.06.20г.  Провести испытания дренажно-опрессовочной линии. Ответственные: начальник СЭТМО Сиряк В.М., начальник ЭС Идгеев С.К.

3.7. Подготовить бланки на расхолаживание испытываемого контура 15.06.20г. Нач. СРР Сайдуллаев Э.С.

3.8.  Выделить контур для расхолаживания – закрыть границы раздела  16.06.20г. исходя из фактических режимов работы тепловых сетей. Ответственный – нач.ОДС Баймульдин М.Ж.

3.10.  Включить насос на расхолаживание  – 16.06.20г. (в 1700 ч) исходя из фактических режимов работы тепловых сетей. Ответственный – начальник СЭТМО Сиряк В.М.

3.11. Подготовить бланк переключений испытываемого контура с учетом заявок  от  потребителей  на совместное  участие в испытаниях. Ответственные: начальник ОДС  и  руководитель испытаний. Срок  до 1200ч.   15.06.20г.

3.12. Начать сборку схемы гидравлических испытаний 16.06.20г. с 1000ч, согласно бланка переключений испытываемого контура. Ответственные: начальники участков и ОДС.

3.13. Ответвления, подлежащие отключению, на которых задвижки не обеспечивают герметичность, отключаются при помощи заглушек. Ответственные: начальник СЭТС, начальники участков.

3.14.  К началу  испытаний  температуру  сетевой  воды в испытываемом контуре охладить  до  45 ºС («ПТЭ электрических станций и сетей» №247 от 30.03.15г. п.642). Отключить насос на расхолаживание по команде диспетчера, согласованной с руководителем испытаний. Испытываемый контур оставить под давлением на дренажной линии в ТРП-2,  согласно бланка переключения на расхолаживание.

3.15.  Накануне дня испытания  всем участникам провести инструктаж по ТБ (16 июня 8.00ч.) Ответственные:  руководитель испытаний – Сейтказиев М.Е. и производитель работ – Кулбулатов Ж.Б.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Руководитель испытаний во время испытаний находится в ОДС.

4.2. С 08.00ч. до 10.00ч. в день испытаний произвести расстановку  звеньев наблюдающих для обхода и надзора за испытываемыми теплотрассами, звеньями не менее 2 человек в звене и предварительный осмотр участка. Ответственные: руководитель испытаний и начальники участков.

4.3. Включить опрессовочный  насос в ТРП-2 по команде диспетчера тепловых сетей. Давление в испытываемом контуре контролируется  в самой  высокой точке в УТ-12.3(18). Все оперативные переключения во время проведения испытаний выполняются по команде диспетчера.

4.4 Подающие и  обратные трубопроводы  испытываются раздельно («ПТЭ электрических станций и сетей» №247 от 30.03.15г. п.623)

Р= 16 кгс/см2     в 2 этапа:

1-давлением не более 12 кгс/см2 с выдержкой в течение времени, необходимого для осмотра всех участков испытываемого трубопровода; если не произойдет

разрывов трубопровода, то по команде руководителя испытаний выполняется этап 2.

2 - давление в сети поднимается до 16 кгс/см2 и выдерживании его в течение 10 минут, затем диспетчер дает команду понизить давление до рабочего 12 кгс/см2 для повторного осмотра трубопровода  испытываемого контура. После осмотра давление в сети понижается до 6   кгс/см2

4.5.  В случае наличия разрывов трубопровода или резкого падения давления, испытания прекращаются, выявляется место повреждения. После отключения поврежденного  участка и сброса  воздуха  испытания  проводятся  повторно в установленном  порядке.

4.6. Тепловая сеть считается выдержавшей испытания на плотность, если в течение 10мин. при максимальном давлении значение подпитки не превышало расчетного (40м3/ч).

4.7.  По результатам испытаний составляется акт установленной формы (СЭТС №2 Сейтказиев М.Е.).

4.8. По результатам  испытаний   по  теплотрассе  составляется список выявленных  дефектов. Ответственные: начальники  участков.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.При проведении испытаний на плотность и на прочность необходимо соблюдать п. 49-54, п. 797, п.844  при этом необходимо руководствоваться нормами п.719-721 и п.723-727 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» №122 от 20.02.15г.

5.2. Испытания проводятся по наряду. К наряду прилагается список персонала занятого на испытаниях. Ответственный: руководитель испытаний               Сейтказиев М.Е.

5.3. Все участники испытаний должны иметь при себе удостоверение о проверке знаний и быть проинструктированы о порядке проведения испытаний по ТБ накануне дня испытаний.

5.4.Ответственным производителям работ принять меры по недопущению нахождения в охранной зоне испытываемого контура случайных и посторонних лиц.

5.5. При  испытаниях тепловой  сети  на  расчетное давление  запрещается:

- производить на  испытываемых участках работы,  не  связанные  с  испытанием;

-  находиться и опускаться  в  камеры;

- располагаться вблизи с фланцевыми соединениями трубопроводов и арматурой;

-  устранять  выявленные  неисправности.

5.6. В случае аварии персонал,  занятый на испытаниях обязан  сообщить  об  этом  руководителю испытаний,  одновременно  принять  меры  по ограждению  этого  участка  для исключения доступа в аварийную зону лиц не занятых в испытаниях и не являющихся ремонтным персоналом.

Начальник СЭТС  района 2                                                       Сейтказиев М.Е.